RESOLUÇÃO Nº 0218/2001

DOE de 20.03.01

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 45,  inciso XIV,  da Lei Estadual nº 8485/87,  de 03 de julho de 1987,  e artigo 9, inciso XV e XVI, do Decreto Estadual nº 2270, de 11 de janeiro de 1988, Lei Complementar nº 4, de 07 de janeiro de 1975, Decreto nº 3.641, de 14 de julho de 1977, artigo 717, e considerando:

	O disposto na Legislação Sanitária em vigor;

	A necessidade de constante atualização e aperfeiçoamento das ações de fiscalização, controle e avaliação dos serviços de saúde e de prevenção à saúde da população.

RESOLVE:

Art. 1º -  Implantar e tornar obrigatória a utilização do  ROTEIRO  DE  INSPEÇÃO PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA SANITARIA AOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES, na forma do anexo I.

Art. 2º -  Os estabelecimentos hospitalares situados no Estado do Paraná ficam sujeitos ao cumprimento do roteiro estabelecido no artigo anterior.

§ 1º - O descumprimento das normas estabelecidas neste roteiro tipifica ilícito administrativo de competência sanitária, estando sujeito as cominações das penalidades e  aplicação do processo administrativo previstos na Lei Federal nº 6437, de 20 de agosto de 1977, além das penas previstas na legislações sanitárias específicas Estadual e Municipal, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal decorrentes do ato.

§ 2º - A competência para a utilização do presente roteiro, assim como a apuração das infrações sanitárias e a aplicação de suas correspondentes penalidades em decorrência do descumprimento, será do gestor do Sistema de Saúde através da Vigilância Sanitária, nas suas esferas Estadual e Municipal.

§ 3º - A liberação da Licença Sanitária não isenta o estabelecimento hospitalar da obrigatoriedade de cumprir todas as exigências técnicas e sanitárias previstas nas legislações vigentes.

Art. 3º - Fica revogada a Resolução nº 742, de 21 de maio de 1997.

Art. 4º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, em  19 de março de 2001

Armando Raggio

SECRETARIO DE ESTADO

Anexo da resolução SESA PR nº 0218/2001

ANEXO

### CRITÉRIOS PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA E PREENCHIMENTO DO ROTEIRO PARA FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES

- Os critérios para avaliação do cumprimento dos itens do roteiro visando a inspeção para liberação da Licença Sanitária, baseiam-se no risco potencial inerente a cada item, visando a qualidade e a segurança do funcionamento dos estabelecimentos hospitalares.

- Considera-se IMPRESCINDIVEL (I) aquele item que pode influir em grau crítico na qualidade e segurança do funcionamento dos estabelecimentos hospitalares. Os  quesitos assim considerados compõem um conjunto de exigências legais contidas em resoluções e portarias federais, estaduais e municipais, sendo obrigatório o  cumprimento integral dos mesmos de forma imediata.

- Considera-se NECESSÀRIO (N) aquele item que pode influir em grau menos crítico na qualidade e segurança do funcionamento dos estabelecimentos hospitalares. Os  quesitos assim considerados compõem um conjunto de exigências legais contidas em resoluções e portarias federais, estaduais e municipais. Verificado o não cumprimento dos mesmos, deve-se estabelecer um prazo para adequação , de acordo com o grau de risco e a complexidade das ações corretivas que se fizerem necessárias.

- Considera-se INFORMATIVO (INF) aquele item que oferece subsídios para melhor interpretação dos demais itens, sem afetar a qualidade e segurança  do serviço prestado.

- O não cumprimento  dos itens I, dependendo do grau de risco, pode acarretar na suspensão imediata da atividade ou atividades afetada(s) até  o seu cumprimento integral.

- Para fins de liberação da LICENÇA SANITÁRIA, o hospital deve atender no mínimo a todos os itens Imprescindíveis (I) e os mesmos serem assinalados “SIM”

- O estabelecimento que na renovação da Licença Sanitária possuir itens I ou N assinalados com “Não”, não terão a Licença Sanitária renovada;

- Quando o hospital atender aos requisitos do ítem o mesmo deve ser assinalado “SIM”.

- Quando o hospital não atender aos requisitos do item o mesmo deve ser assinalado “NÃO”.

- Deve ser assinalado “ND”  quando não  dispuser do  serviço na própria  unidade, sendo  terceirizado ou quando o mesmo não  se fizer  necessário ao tratamento oferecido.

- Quando ocorrer de algum ítem apresentar vários requisitos descritos e um ou mais deles não forem atendidos, assinalar “NÃO” e sublinhar o(s) mesmo(s).

Exemplo: Lavatório para degermação das mãos dos profissionais provido de sabão/antisséptico, papel-

toalha lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa  SIM (   ) NÃO ( X ).

- Solicitar ao diretor do hospital que mantenha disponível para o momento da visita, os documentos necessários para a constatação dos requisitos, como: certificados dos funcionários que precisem comprovar sua formação profissional ou especialidade, bem como as plantas do projeto arquitetônico e laudos técnicos, entre outros necessários.

- Solicitar que o(s) acesso(s) para averiguação das condições do(s) reservatório(s) de água deverão estar desimpedidos e propiciar Segurança, do contrário o ítem será considerado “NÃO.

- Caso o Estabelecimento mantenha vínculo de terceirização  com serviços relacionados no instrumento como Serviço Terceirizado, a expedição da Licença Sanitária  somente será efetuada se for apresentada a Licença Sanitária do serviço terceirizado ou após serem inspecionados e obterem a sua respectiva Licença Sanitária.

GLOSSÁRIO

| CC | CENTRO CIRÚRGICO |
| --- | --- |
| CCIH | COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR |
| CIH | CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR |
| CME | CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO |
| CO | CENTRO OBSTÉTRICO |
| COREN | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM |
| CRF | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA |
| CRM | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA |
| CRT | CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA |
| DML | DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| EAS | ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE |
| EPI | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
| MS | # MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| NP | NUTRIÇÃO PARENTERAL |
| PM | PREFEITURA MUNICIPAL |
| RN | RECÉM-NATO |
| SCIH | SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR |
| SESA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE |
| SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UTI | UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO |

###### AVALIADORES RESPONSÁVEIS

PELA INSPEÇÃO NO ESTABELECIMENTO

| REGIONAL DE SAÚDE |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| B | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| C | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| D | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| E | NOME |  |
|  | FUNÇÃO |  |
|  | ASSINATURA |  |
| LOCAL: ________________________________________________________ D A T A :___/____/____. |  |  |
| RETORNO PREVISTO PARA : _______/________/_______. |  |  |

ROTEIRO  DE  INSPEÇÃO  PARA  LIBERAÇÃO  DE

LICENÇA  SANITÁRIA

AOS  ESTABELECIMENTOS  HOSPITALARES

Fevereiro 2001

ÍNDICE

| SERVIÇOS ESSENCIAIS |  |
| --- | --- |
| I – ADMINISTRAÇÃO |  |
| 1. IDENTIFICAÇÃO ................................................................................................................................................. | 05 |
| 2. RECURSOS HUMANOS....................................................................................................................................... | 05 |
| - CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – CRT ..................................................................... 4. SAÚDE OCUPACIONAL ..................................................................................................................................... - COMISSÃO E SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR ............................................ 6. CONDIÇÕES GERAIS .............................................................................................................................................. | 06 06 07 07 |
| II – ESTRUTURA FÍSICO-FUNCIONAL |  |
| 7. PROJETOS / PLANTAS ........................................................................................................................................ 8. CONDIÇÕES DE SANEAMENTO ...................................................................................................................... | 08 08 |

| III – ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE |  |
| --- | --- |
| 9. UNIDADE DE ASSISTÊNCIA ( INTERNAÇÃO, INCLUSIVE PEDIÁTRICA E AMBULATÓRIO) ................................................................................................................................................... 10.PRONTO ATENDIMENTO .................................................................................................................................... 11. CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - CME .................................................................................... 12 CENTRO CIRÚRGICO - CC ................................................................................................................................ 13.NUTRIÇÃO ............................................................................................................................................................. 14.FARMÁCIA ............................................................................................................................................................. 15. PROCESSAMENTO DA ROUPA ....................................................................................................................... 16.LIMPEZA E ZELADORIA ................................................................................................................................... | 10 12 13 14 15 18 21 22 |
| IV – SERVIÇO DE APOIO DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA |  |
| 17.LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS .................................................................................................. | 23 24 26 28 30 33 |
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  |
| - 18. CENTRO OBSTÉTRICO – CO ......................................................................................................................... - 19. BERÇÁRIO ........................................................................................................................................................... - 20. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI .................................................................................................. - 21. AGÊNCIA TRANSFUSIONAL ........................................................................................................................... - 22. HEMODINÂMICA .............................................................................................................................................. |  |

ROTEIRO  DE  INSPEÇÃO  PARA  LIBERAÇÃO  DE

LICENÇA   SANITÁRIA

AOS   ESTABELECIMENTOS   HOSPITALARES.

I - ADMINISTRAÇÃO

|  | 1 – IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOME FANTASIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZÃO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº DO C.G.C. |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE LEITOS: |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIALIDADE PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENDEREÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICÍPIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFONE |  |  |  |  |  |  |  | FAX: |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA DA ENTIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO PROPRIETÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |  |  |  |  |  | (Serviço Terceirizado) ( Data de Vigência ) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obs.: Verificar quais os serviços e as empresas que prestam serviço terceirizado bem como o contrato e/ou convênio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 – RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIREÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diretor Geral / Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diretor Clínico ou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico / Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº do C.R.M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diretor Administrativo / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CRT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| 3.1 |  |  | I | Médico / Nome |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  |  |  | Nº do C.R.M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | I | Enfermeiro / Nome |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  |  |  | Nº do COREN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | N | Farmacêutico / Nome |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  |  |  | Nº do C.R.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | I | Radiologista ou Médico Responsável pelo Serviço / Nome |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
|  |  |  |  | Nº do C.R.M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Obs.: pode ser aceito documento do diretor do hospital nomeando o médico responsável pelo serviço. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | INF | Outros Serviços (citar) |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
|  |  |  |  | Obs.: Anotar o nome, número do Conselho de Classe e assinalar a situação encontrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.SAÚDE OCUPACIONAL |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 . | N | O Hospital possui CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (NR-5) . Obs.1: Segundo a NR-5 estabelecimentos com mais de 20 funcionários devem ter CIPA Obs.2:Hospitais com menos de 20 funcionários , marcar ND. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4.2 | N | O Hospital tem registro e estatísticas de acidentes de trabalho |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.3 | N | O Hospital tem SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho-NR-4 Obs.1: Segundo a NR-4 : Estabelecimentos que possuam de 101 a 250 funcionários devem ter1(um) técnico de segurança e assim por diante. Obs.2: Hospital abaixo de 101 marcar ND. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4.4 | N | O Hospital possui PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional(NR 7) |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.5 | N | São realizados exames clínicos periódicos e se existe registro em ficha clínica / prontuário dos funcionários Obs.: Verificar registro. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.6 |  | É realizado hemograma com contagem de plaquetas com freqüência mínima anual para os funcionários que atuam em: |  |  |  |  |
| 4.6.1 | N | Quimioterapia |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4.6.2 | N | Radiologia |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4.6.3 | N | Central de diluição Obs.: Caso não possua os serviços citados acima, marcar ND. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4.7 | N | Verificar se existe comprovação / registro de vacinação contra Hepatite B . |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.8 | N | O Hospital possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR- 9) . |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.9 | N | Existem registros de treinamentos sistemáticos para prevenção de acidentes . |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.10 | N | Existem normas / rotinas afixadas sobre segurança no trabalho e uso de EPI’s . |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.11 | N | Existe exigência por parte do hospital para que os empreiteiros ou terceirizados sigam as normas de segurança. |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.12 | N | O Hospital possui sinalização de emergência e plano de prevenção / extintor de incêndio com laudo do corpo de bombeiros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.13 | N | Existe protocolo de atendimento aos acidentes com pérfurocortante e contaminação com material biológico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 4.14 | INF | Possui serviço que realiza esterilização por Óxido de Etileno |  | ( ) | ( ) |  |

| 5– COMISSÃO E SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH / SCIH |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | I | Constituição da CCIH através de nomeação por escrito e conta com representante do seguinte serviço: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | I | Serviço Médico; |  | ( ) | ( ) |  |
| 5.1.2 | I | Serviço de Enfermagem; |  | ( ) | ( ) |  |
| 5.1.3 | I | Serviço de Farmácia; |  | ( ) | ( ) |  |
| 5.1.4 | I | Serviço Administrativo. |  | ( ) | ( ) |  |
| 5.2 | I | Constituída por Regimento Interno. Obs.: Verificar a documentação e se foi aprovada pela direção do hospital. |  | ( ) | ( ) |  |
| 5.3 | I | Realizam reuniões periódicas com freqüência mínima bimestral. Obs.: Verificar o registro em livro ata dos últimos 12 (doze) meses. |  | ( ) | ( ) |  |
| 5.4 | N | Treinamento no mínimo anual para todos os funcionários. Obs1.: Verificar o plano de atividades e/ou registro destes treinamentos em livros, os quais devem conter o tema, a data, periodicidade e assinatura dos funcionários. Recomenda-se registrar o conteúdo programático e nome/função dos treinandos. Obs.2: Questionar funcionários. |  | ( ) | ( ) |  |
| 5.5 | N | Possuem Manual de Normas e/ou Rotinas dos Procedimentos realizados em todos os serviços do hospital. Obs.: Estas normas e rotinas devem no mínimo conter as técnicas básicas em Controle de Infecção Hospitalar e métodos de Esterilização, Desinfecção, Antissepsia e Limpeza.e lavagem das mãos. |  | ( ) | ( ) |  |
| 5.6 | I | Realizam investigação das Infecções Hospitalares. Obs.: Considerar qualquer um dos métodos descrito na legislação e verificar o registro das investigações. |  | ( ) | ( ) |  |

| 6 – CONDIÇÕES GERAIS |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | N | No geral as áreas externas ( jardim, pátio, área livre, corredores externos, casa de máquinas, entre outros) e áreas de apoio (unidades de assistência, postos de enfermagem, lavanderia, corredores internos, Departamento de Material e Limpeza - DML, sanitários para público, sala de espera, entre outras) estão em boas condições de higiene e limpeza. |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.2 | I | Os funcionários apresentam as mãos e unhas limpas e sadias , sem adornos e sem esmalte. Obs.: Exceto para os funcionários da área administrativa. |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.3 | N | Almoxarifado geral organizado, limpo e com separação por tipo de serviço. Obs.: Excluindo-se medicamentos, produtos e correlatos. |  | ( ) | ( ) |  |
| 6.4 | N | Dispõe de vestiário adequado para os funcionários |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 6.5 | I | Dispõe de Sistema de Geração de Energia para as áreas do C.C., C.O ., UTI e Berçário. Obs.: Solicitar declaração de quais áreas são atendidas pelo Sistema Gerador |  | ( ) | ( ) |  |

II - ESTRUTURA   FÍSICO-FUNCIONAL

| 7 - PROJETO / PLANTAS |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | N | Projeto Arquitetônico original aprovado pela Vigilância Sanitária da SESA ou SMS. Obs.: Solicitar o Projeto e verificar se foi aprovado. Anotar a data de aprovação do projeto. Data: ____/____/____. |  | ( ) | ( ) |  |
| 7.2 | N | Edificação em conformidade com o projeto aprovado. Obs: Quando não existir projeto arquitetônico considerar não e solicitar a apresentação do mesmo aprovado dentro de 1 ano. |  | ( ) | ( ) |  |

| 8 - CONDIÇÕES DE SANEAMENTO |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | I | Todas as tampas de inspeção e extravasores dos reservatórios de água são adequados. Obs.: Verificar se as tampas de inspeção são constituídas de material impermeável, não corrosivo, que mantenha perfeita vedação e se o acesso aos reservatórios é restrito ou se os mesmos apresentam dispositivo de tranca. |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.2 | I | São estabelecidas inspeções de forma preventiva, de todos os reservatórios de água, com freqüência trimestral ou quando hajam intercorrências no sistema de abastecimento e efetuada a limpeza periódica dos mesmos quando evidenciada a necessidade, mas com período não superior à 12 (doze) meses. Obs.: Verificar os registros das inspeções realizadas em todos os reservatórios quanto as condições de acesso, vedação e presença de macro-sujidades. |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.3 | I | Dispõe de Controle de Qualidade quando a fonte de suprimento de água é através do Sistema Público. Obs.: O Controle de Qualidade deve efetuar a leitura e o registro do teor de cloro residual, com freqüência mínima mensal, nos seguintes pontos críticos (após passar pelo Reservatório Inferior e Superior, Central de Material Esterilizado, Lavatório do Centro Cirúrgico, Cozinha, Lactário, Setor de Queimados e Ponto mais extremo do reservatório superior). Recomenda-se leitura de cloro com freqüência semanal. Verificar se foram efetuados os registros de cloro residual bem como a análise bacteriológica quando ocorreu ausência do teor de cloro residual. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 8.4 | I | Dispõe de Fonte Própria de suprimento de água com Tratamento Contínuo e Controle de Qualidade. Obs.: O Controle de Qualidade deve: monitorar o tratamento contínuo que deve ser através da desinfecção por cloração, com medição diária do teor de cloro residual em um ponto imediatamente após o tratamento e nos seguintes pontos críticos (após passar pelo Reservatório Inferior e Superior, Central de Material Esterilizado, Lavatório do Centro Cirúrgico, Cozinha, Lactário, Setor de Queimados e Ponto mais extremo do reservatório superior); realizar análise bacteriológica semestral da água “ in-natura ” e/ou quando ocorrer ausência do teor de cloro em algum dos pontos críticos; realizar análise físico-química anual da água “ in-natura ”. Verificar se foram efetuados os registros das medições do teor de cloro residual e solicitar apresentação dos laudos das análises bacteriológicas e físico-química.. |  | ( ) | ( ) | ( ) |

| 8 - CONDIÇÕES DE SANEAMENTO (CONTINUAÇÃO) |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | N | Servido por Rede Coletora de Esgoto e devidamente conectado a mesma e/ou mantém em funcionamento um sistema de tratamento interno próprio (fossa séptica e sumidouro ou outro sistema). Obs.: Anotar qual sistema _________________________________________________). |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.6 | I | Acondicionamento dos resíduos de forma adequada (infectantes em saco branco leitoso identificado e pérfurocortante em recipiente rígido adequado). Obs.: O recipiente rígido é adequado quando é estanque, vedado, de tamanho mínimo que acondicione o conjunto “ seringa e agulha ” e/ou outros artigos, sem necessitar desconectá-los e/ou seccioná-los, com abertura mínima que permita a inserção do resíduo de forma segura, identificado como “ Material Pérfurocortante – Material Contaminado ”, com a simbologia de material infectante, datado (deve ser trocado diariamente ou quando atingir 4/5 do seu volume) e descartado em recipiente provido de saco branco leitoso identificado. |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.7 | I | Sistema de transporte interno dos resíduos adequado (desde a fonte geradora até o abrigo de resíduos) e com freqüência de coleta inferior à 24 (vinte e quatro) horas. Obs.: Para volume superior a 30 (trinta) litros a coleta deve ser através de carrinho adequado (provido de tampa, constituído de material resistente, impermeável e lavável, com dispositivo de dreno de fundo, identificado “ Lixo Hospitalar ”) e de uso exclusivo. |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.9 | N | Abrigo de Resíduos adequado. Obs.: O Abrigo de Resíduos deve estar situado em local adequado e específico para promover o armazenamento externo, conforme estabelece a NBR 12.809 da ABNT. |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.10 |  | Rotinas escritas disponível aos funcionários do serviço para: |  |  |  |  |
| 8.10.1 | N | Coleta de resíduos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.10.2 | N | Higienização dos equipamentos e utensílios (carrinhos, conteiners, etc.) e abrigo de resíduos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.10.3 | N | Controle de vetores. |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.11 |  | Funcionários responsáveis pela COLETA DE RESÍDUOS dispõem dos seguintes EPI’s: |  |  |  |  |
| 8.11.1 | N | Uniforme composto de calça e camisa ou avental longo; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.11.2 | N | Luvas 3/4 de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.11.3 | N | Calçados fechado com solado antiderrapante. Obs.: Orienta-se o uso de gorro e máscara facial . |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.12 |  | Funcionários responsáveis pela HIGIENIZAÇÃO (limpeza e desinfecção) DO ABRIGO DE RESÍDUOS E DE SEUS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS (carrinhos e/ou conteiners) dispõe dos seguintes EPI’s: |  |  |  |  |
| 8.12.1 | N | Uniforme composto de calça e camisa; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.12.2 | N | Avental frontal impermeável; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.12.3 | N | Gorro; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.12.4 | N | Luvas 3/4 de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.12.5 | N | Botas de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.12.6 | N | Máscara facial; |  | ( ) | ( ) |  |
| 8.13 | N | EPI’s são lavados e/ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. Obs.: Verificar se os EPI’s estão em boas condições e se são fornecidos pelo estabelecimento |  | ( ) | ( ) |  |

III - ORGANIZAÇÃO  DA  ASSISTÊNCIA  AO  PACIENTE

| 9 - UNIDADE DE ASSISTÊNCIA ( INTERNAÇÃO, INCLUSIVE PEDIÁTRICA E AMBULATÓRIO ) |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | I | Posto de Enfermagem / Sala de Serviço. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.2 | I | Lavatório para degermação das mãos dos profissionais provido de sabão/antisséptico, papel- toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. Obs.: Pelo menos um no posto. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.3 | I | Lixeira com tampa de acionamento por pedal onde ocorrer o descarte de resíduos infectantes (com sangue e/ou secreções). Obs.: Não se permite o uso de lixeira de tampa manual. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.4 | I | Separação de pacientes em enfermaria por faixa etária (para crianças) e por sexo (para adultos). |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.5 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários do serviço para: |  |  |  |  |
| 9.5.1 | N | Precauções Universais; |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.5.2 | N | Lavagem e anti-sepsia das mãos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.5.3 | N | Procedimentos invasivos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.5.4 | N | Limpeza e desinfecção de superfícies. Obs.: Na Unidade deve existir rotinas de CIH e as correspondentes aos procedimentos das especialidades atendidas. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.6 | I | EPI’s para precauções universais como rotina (avental e luvas). Obs.1:Devem ser usados óculos e máscara em procedimentos que propiciem contato com sangue e secreções; isso deve estar previsto na rotina e observado. Obs.2: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.7 | N | Armário para guarda de material esterilizado e de medicamentos constituído de material liso, lavável, impermeável e isento de umidade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.8 | I | Materiais e artigos estéreis acondicionados em embalagem adequada e íntegra, identificado, com a data da esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.9 | I | Sistema Fechado de Drenagem Urinária. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.10 | N | Colchões, travesseiros, sofás, cadeiras, macas e similares revestidos com material impermeável íntegro. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.11 | I | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.: Verificar se o fluxo adotado do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.12 | I | Expurgo em local adequado na unidade e de fácil acesso. Obs.: Deve possuir área exclusiva e não possuir comunicação direta com o Posto de Enfermagem/Sala de Serviço ou Enfermaria. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.13 | I | Transporte adequado de artigo contaminado que será encaminhado para a CME . Obs.: Verificar se o recipiente permite ser fechado. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.14 | I | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando as atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala de funcionários por turno e categoria. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.15 | I | Ambiente limpos, claros e arejados. |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.16 | I | As soluções antissépticas são trocadas regularmente conforme padronização e estão dentro do prazo de validade. |  |  |  |  |
| 9.17 | I | MATERIAL DE EMERGÊNCIA disponível no mínimo 01 (um) por andar, quando houver outras unidades em outros pavimentos da edificação. |  | ( ) | ( ) |  |

| 9 - UNIDADE DE ASSISTÊNCIA ( INTERNAÇÃO, INCLUSIVE PEDIÁTRICA E AMBULATÓRIO ) (CONTINUAÇÃO) |  |  |  | SIM |  | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.18 |  | Dispõe dos seguintes materiais e/ou equipamentos acessíveis: |  |  |  |  |  |
| 9.18.1 | I | Ambú com máscara para adulto e infantil (se for o caso); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.18.2 | I | Aspirador para secreções; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.18.3 | I | Sondas para aspiração oro-traqueal estéreis e embaladas adequadamente; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.18.4 | I | Materiais para intubação oro-traqueal: laringoscópio com jogo de lâminas curvas e/ou retas adulto e infantil (se for o caso); cânulas oro-faríngea de Guedel (grande, média e pequena) e cânulas oro-traqueais; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.18.5 | I | Esfigmomanômetro e estetoscópio adulto e infantil (se for o caso); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.18.6 | I | Material para aplicação de medicamentos: seringas; agulhas hipodérmicas; algodão hidrófilo; gaze; esparadrapo e dispositivos intravenosos ( Scalps e Abocath ) ; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.18.7 | I | Seguintes medicamentos básicos acondicionados adequadamente e dentro do prazo de validade: água destilada, antiarrítmico, antihipertensivo, antihistamínico, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, corticoesteróide, digitálico, diurético, glicose hipertônica, soro fisiológico, soro glicosado, vaso dilatador coronariano, adrenalina, atropina e gluconato de cálcio. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.19 | N | Os mobiliários, equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas conduções de higiene. Obs: Verificar se não apresentam trincas, perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades e infiltrações. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.20 | I | Artigos médicos-hospitalares, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.21 |  | Alojamento conjunto – se possuir, dispõe de: |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 9.21.1 | I | Área destinada ao binômio mãe – filho provida de: cama, mesinha de cabeceira, berço e material de asseio do R. N. (bacia de inox ou plástico resistente e sabonete neutro em barra, individual ou líquido). |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.21.2 | I | Balança para pesagem diária do R. N. Obs.1: Aceita-se que a pesagem seja realizada no berçário, no local de observação e fototerapia ou que a balança de um dos locais citados, seja transportada em carrinho com rodas até o leito. Obs.2: Verificar se é efetuada e anotada a pesagem diária do R. N. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.21.3 | I | Recipiente com tampa para recolhimento da roupa utilizada na troca dos recém-nascidos. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.21.4 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |
| 9,21.5 | N | Limpeza e desinfecção de banheiros ou bacia para asseio do R. N., berços e balança, entre outros. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 9.21.6 | N | Treinamento das mães na higienização e na realização do curativo do coto umbilical. |  |  | ( ) | ( ) |  |

| 10 - PRONTO ATENDIMENTO |  |  |  | SIM ( ) |  | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | I | ## Posto de enfermagem / Sala de Serviço e prescrição. ## Obs.: Em hospitais de pequeno porte pode ser comum com o ambulatório ou unidade de internação, desde que seja próximo e de fácil acesso. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.2 | I | Lavatório para degermação das mãos dos profissionais provido de sabão/antisséptico, papel - toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. Obs.: No mínimo um no posto. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.3 | I | Lixeira com tampa de acionamento por pedal onde ocorre o descarte de resíduos infectantes (com sangue e/ou secreções). Obs.: Não se permite o uso de lixeira de tampa manual. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.4 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários do serviço para: |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 | N | Precauções Universais; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.4.2 | N | Lavagem e antissepsia das mãos; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.4.3 | N | Limpeza e desinfecção de superfícies; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.4.4 | N | Procedimentos invasivos. Obs.: Na Unidade deve existir rotinas de CIH e as correspondentes aos procedimentos das especialidades atendidas. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.5 | I | EPI’s para precauções universais como rotina (avental e luvas). Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.6 | N | Armário para guarda de material esterilizado e de medicamentos constituído de material liso, lavável, impermeável e organizado com separação de medicamento, material e equipamento. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.6 | I | Materiais e artigos estéreis em embalagem adequada e íntegra e identificado com a data da esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.7 | I | Sistema Fechado de Drenagem Urinária. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.8 | N | Colchões, travesseiros, sofás, cadeiras, macas e similares revestidos com material impermeável e íntegro. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.9 | I | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.: Verificar se o fluxo adotado do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.10 | N | Expurgo em local adequado na unidade e de fácil acesso. Obs:Área exclusiva,sem comunicação direta com Posto de Enferm./Sala de Serviço ou Enfermaria. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.11 | I | Transporte adequado do artigo contaminado que será encaminhado para a CME . Obs.: Verificar se o recipiente permite ser fechado. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.12 | I | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando as atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala de funcionários por turno e categoria. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 10.13 | I | MATERIAL DE EMERGÊNCIA disponível e exclusivo da unidade |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.14 |  | Dispõe dos seguintes materiais e/ou equipamentos acessíveis: |  |  |  |  |  |
| 10.14.1 | I | Ambú com máscara para adulto e infantil (se for o caso); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.14.2 | I | Aspirador para secreções; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.14.3 | I | Materiais para intubação oro-traqueal: laringoscópio com jogo de lâminas curvas e/ou retas adulto e infantil (se for o caso); cânulas oro-faríngea de Guedel (grande, média e pequena) e cânulas oro-traqueais; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.14.4 | I | Sondas para aspiração oro-traqueal estéreis e embaladas adequadamente; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.14.5 | I | Esfigmomanômetro e estetoscópio adulto e infantil (se for o caso); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.14.6 | I | Material para aplicação de medicamentos: seringas; agulhas hipodérmicas; algodão hidrófilo; gaze; esparadrapo e dispositivos intravenosos ( Scalps e Abocath ) ; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.14.7 | I | Seguintes medicamentos básicos acondicionados adequadamente e dentro do prazo de validade: água destilada,antiarrítmico, antihipertensivo, antihistamínico, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, corticoesteróide, digitálico, diurético, glicose hipertônica, soro fisiológico, soro glicosado, vaso dilatador coronariano, adrenalina, atropina e gluconato de cálcio. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.15 | N | Os mobiliários, equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades e infiltrações. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 10.16 | I | Artigos médico-hospitalares, medicamento e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  |  | ( ) | ( ) |  |

| 11 – CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - CME |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | N | Reprocessamento dos materiais críticos centralizado. Obs.1: Recomenda-se uma única central de material, onde serão lavados, embalados, identificados, esterilizados e guardados todos os materiais. Obs.2: Para hospitais de grande porte permite-se a existência de mais um serviço que centralize os materiais e procedimentos. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.2 | I | Portas e guichês mantidos fechados. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.3 | I | Lavatório para degermação das mãos dos profissionais provido de sabão/antisséptico, papel- toalha , lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.4 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |
| 11.4.1 | N | Processo de esterilização; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.4.2 | N | Lavagem e antissepsia das mãos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.4.3 | N | Limpeza e desinfecção de superfície; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.4.4 | N | Uso de EPI’s. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.5 |  | Os funcionários dispõem dos seguintes EPI’s: Obs. 1: Deve ser usado avental impermeável e óculos em área de expurgo. Obs.2: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 11.5.1 | I | Gorro; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.5.2 | I | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.5.3 | I | Avental; |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.5.4 | I | Luvas. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.6 | I | Fluxo seqüencial de procedimentos observando-se a Barreira Física e a Barreira Técnica. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.7 | I | Ambiente limpo, claro e arejado. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.8 | I | Tela nas janelas quando comunicam diretamente para a área externa ou sistema de ventilação artificial. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.9 | N | Armazenamento em local de uso exclusivo, para a guarda do material esterilizado, provido de prateleiras e/ou armários constituídos de material liso, impermeável e isento de umidade. Obs.: Verificar se não apresentam trinca ou perda do revestimento ou processo de corrosão ou sujidades ou infiltrações. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.10 | I | Invólucros indicados pelo MS. Obs.: Verificar se atende ao Manual de Processamento de Artigos e Superfícies do MS / 94 ou outro que o substitua. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.11 | I | Invólucros íntegros e identificados com o tipo de produto, data da esterilização, prazo de validade, indicador químico e rubrica do responsável. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.12 | I | Dispõe de autoclave para processo de esterilização de materiais. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.13 | I | Controle de tempo e temperatura para os equipamentos seguindo as normas do MS. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.12 | I | Controle biológico do processo de esterilização com freqüência quinzenal ou com validação. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.13 | I | Bom estado de conservação e boas condições de higiene dos equipamentos, do ambiente e do mobiliário Obs.: Verificar se não apresentam perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades, trincas e infiltrações. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.14 | N | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas, dispondo de laudo com data, nome e assinatura do técnico que a executou ( mantida disponível no Setor de Manutenção e/ou na unidade ). Verificar os registros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.15 | I | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando as atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala dos funcionários por turno e categoria. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.16 | I | Profissional enfermeiro. Obs. 1: Para hospitais de pequeno porte e ou baixa complexiidade,, admite-se que seja o mesmo profissional da supervisão. Obs. 2:Para hospitais de médio e grande porte deve haver 01 (um) profissional enfermeiro exclusivo para esta área ou para uma unidade de CME; CC; CO quando essas áreas forem adjacentes. |  | ( ) | ( ) |  |
| 11.17 | I | Artigos médico-hospitalares, medicamento e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) | ( ) |  |

| 12 – CENTRO CIRÚRGICO - CC |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | I | Vestiário exclusivo, reservado e contíguo ao CC provido de banheiro com vaso sanitário, lavatório e chuveiro. Obs.: Verificar se o acesso dos funcionários ao CC é através dos vestiários. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.2 | I | Áreas exclusivas para sala cirúrgica, expurgo e guarda de material esterilizado. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.3 | I | Lavatório dotado de torneiras e dispensador com degermante de acionamento sem o uso das mãos provido de escovinhas (secas, esterilizadas e individualizadas para higiene das unhas) para preparação cirúrgica das mãos. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.4 | I | Sistema de ventilação artificial nas salas de cirurgia. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.5 | I | Dispõe de lâmpada cialítica, e/ou similar |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.6 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |
| 12.6.1 | N | Lavagem e antissepsia das mãos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.6.2 | N | Limpeza/desinfecção de superfícies; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.6.3 | N | Limpeza/desinfecção do carrinho e/ou material de anestesia; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.6.4 | N | Limpeza periódica e desinfecção dos filtros do sistema de ventilação artificial (ar condicionado) com registro. Obs.: Verificar os registros de manutenção. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.7 | I | As soluções antissépticas são identificadas e trocadas periodicamente conforme padronização e estão dentro do prazo de validade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.8 |  | Os funcionários dispõem da seguinte paramentação e EPI’s: Obs.1: Recomenda-se o uso de avental impermeável para cirurgias de grande perda sangüínea. Obs.2: Verificar se todos as EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 12.8.1 | I | Avental estéril; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.8.2 | I | Luvas estéreis; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.8.3 | I | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.8.4 | I | Calça e jaleco; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.8.5 | I | Óculos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.5.6 | I | Gorro; |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.8.7 | I | Sapatilha ou similar (lavável ) para uso só em área limpa de centro cirúrgico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.9 | I | Carrinho e/ou material de anestesia submetido à limpeza e desinfecção após cirurgia ou com freqüência mínima diária. Obs.: Verificar se dispõe de material mínimo p/ anestesiar e intubação, assistência respiratória e medicamentos de emergência (laringoscópio, cânulas de intubação, monitor cardíaco e medicação de emergência). |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.10 | I | Aspirador de secreção fixo ou portátil. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.11 | I | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.12 | I | Os mobiliários, equipamentos e estrutura física estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas ou perda de revestimento ou processo de corrosão ou sujidades ou infiltrações. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.13 | I | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas, dispondo de laudo com a data, nome e assinatura do técnico que a executou (mantidas disponível no setor de manutenção e/ou na unidade). Verificar registros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.14 | I | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando as atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala dos funcionários por turno e categoria. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.15 | I | Artigos médico-hospitalares, medicamento e soluções, com registro no s, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.16 | I | Material e artigos estéreis acondicionados em embalagem adequada e íntegra, identificado com data de esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 12.17 | I | Seguintes medicamentos básicos acondicionados adequadamente e dentro do prazo de validade: água destilada,antiarrítmico, antihipertensivo, antihistamínico, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, corticoesteróide, digitálico, diurético, glicose hipertônica, soro fisiológico, soro glicosado, vaso dilatador coronariano, adrenalina, atropina e gluconato de cálcio. |  | ( ) | ( ) |  |

| 13 – NUTRIÇÃO / 13.1 - LACTÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  | Profissão: Escolaridade: |  |  |  |  |  |
| 13 – NUTRIÇÃO / 13.1 – LACTÁRIO |  |  |  |  | SIM |  | NÃO | ND |
|  |  |  |  |  | ( ) |  | ( ) | ( ) |
| 13.1.1 | N | Área exclusiva para o Lactário provido de Barreira Física e Barreira Técnica Obs.: Caso não disponha de área exclusiva utilizar o item “ B ” para avaliação deste. |  |  | ( ) |  | ( ) | ( ) |
| 13.1.2 | I | Dispõe de Barreira Física e Barreira Técnica ou somente Barreira Técnica. Obs.: Considera-se Barreira Física quando o local para a lavagem de utensílios utilizados pelos pacientes e funcionários é de uso exclusivo e separado da área de preparo dos alimentos e a Barreira Técnica quando ambos (higienização e preparo) são executados no mesmo local observando-se a Rotina Escrita com horários diferenciados. |  |  | ( ) |  | ( ) | ( ) |
| 13.1.3 | I | Dispõe de tela nas janelas e porta quando comunicam diretamente para a área externa da edificação. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.4 | I | Dispõe de refrigerador para a conservação das mamadeiras no lactário. Obs.: Aceita-se o uso do refrigerador da copa/cozinha desde que mantido um espaço reservado e exclusivo para a guarda das mesmas no refrigerador. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.5 | I | Controle e registro de temperatura do refrigerador com freqüência mínima diária. Obs.: Verificar se dispõe de termômetro que registra temperatura máxima, mínima e de momento. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.6 | N | Pia lavatório para higienização das mãos provida de sabão, papel-toalha e lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa para o descarte do papel-toalha. Obs1.: Caso utilize escovinhas para higiene das unhas, as mesmas devem ser de plástico, individualizadas, desinfetadas e mantidas secas. Obs2.: Recomenda-se manter rotina para higienização das mãos junto ao lavatório. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.7 | I | Ambiente e equipamentos em bom estado de conservação e higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas ou infiltrações ou perda de revestimento ou processo de corrosão ou sujidades. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.8 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.8.1 | N | Higienização das mãos; |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.8.2 | N | Preparo das fórmulas lácteas e registro do horário de preparo; |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.8.3 | N | Conservação e fluxo de distribuição das mamadeiras preparadas; |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.8.4 | N | Limpeza e desinfecção de mamadeiras, utensílios e equipamentos; |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.8.5 | N | Limpeza e desinfecção de pisos e superfícies. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
|  |  | Obs.: Em hospitais de pequeno e médio porte que não possuem nutricionista,, recomenda-se que as rotinas sejam elaboradas e assinadas por nutricionista contratado (a) como consultor (a). |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.9 | I | A água e o leite para o preparo das fórmulas lácteas sofrem processo térmico e processo de conservação adequado. Obs.1: Aceita-se o processo térmico de fervura ou esterilização ou pasteurização ou outro processo desde que validado ou comprovado cientificamente. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.10 | I | Produtos com identificação, registro no órgão competente, número de lote e/ou data de fabricação e dentro do prazo de validade. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.11 | I | Reprocessamento adequado das mamadeiras. Obs.1: Aceita-se o processo de esterilização ou desinfecção térmica ou desinfecção química. Obs.2:Questionar o(s) funcionário(s). |  |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.1.12 | I | Funcionários dispõem de uniforme completo (jaleco e gorro). Obs.: Recomenda-se o uso de calçados fechados. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.13 | N | Treinamento no mínimo anual para todos os funcionários. Obs. : Considerar as observações citadas no item 13.2.15 de cozinha |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 13.1.14 | I | Lixeira lavável, provida de tampa de acionamento por pedal p/ descarte de restos de alimentos. |  |  | ( ) |  | ( ) |  |

| 13 – NUTRIÇÃO / 13.2 – COZINHA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do responsável: |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  | Profissão: |  |  |  |  |
| Escolaridade: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 – NUTRIÇÃO / 13.2 – COZINHA |  |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
|  |  |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 13.2.1 | I | Dispõe de Barreira Física e Barreira Técnica ou somente Barreira Técnica. Obs.: Considera-se Barreira Física quando o local para a lavagem de utensílios utilizados pelos pacientes e funcionários é de uso exclusivo e separado da área de preparo dos alimentos e a Barreira Técnica quando ambos (higienização e preparo) são executados no mesmo local observando-se a Rotina Escrita com horários diferenciados. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.2 | N | Dispõe de coifa com exaustor. Obs.: Dispensável para os estabelecimentos de pequeno porte desde que mantenha ventilação adequada. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.3 | I | Dispõe de tela nas janelas quando comunicam diretamente para a área externa da edificação. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.4 | I | Porta telada e de fechamento automático quando comunica diretamente para a área externa da edificação. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.5 | I | Local adequado para o armazenamento dos alimentos (perecíveis e não perecíveis). |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.6 | I | Produtos com identificação, registro no órgão competente, número de lote e/ou data de fabricação e dentro do prazo de validade. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.7 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |
| 13.2.7.1 | N | Recepção, conservação e acondicionamento, controle de estoque dos alimentos (perecíveis e não perecíveis); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.7.2 | N | Identificação e prazo de validade para alimentos congelados; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.7.3 | N | Descongelamento dos alimentos; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.7.4 | N | Higienização das mãos; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.7.5 | N | Limpeza e desinfecção dos alimentos (hortifrutigranjeiros); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.7.6 | N | Limpeza e desinfecção de panos de “prato”, utensílios e equipamentos; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.7.7 | N | Limpeza e desinfecção de pisos e superfícies; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.7.8 | N | Fluxo de distribuição dos alimentos, inclusive do descarte dos mesmos |  |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  | Obs.: Em hospitais de pequeno e médio porte que não possuem nutricionista, recomenda-se que as rotinas sejam elaboradas e assinadas por nutricionista contratado (a) como consultor (a). |  |  |  |  |  |
| 13.2.8 | I | Controle e registro de temperatura do refrigerador com freqüência mínima diária. Obs.: Verificar se dispõe de termômetro que registra temperatura máxima, mínima e de momento. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.9 | I | Dispõe dos seguintes controles de equipamentos para a conservação dos alimentos pós-preparados: Obs.: Entre o término do preparo e a distribuição. |  |  |  |  |  |
| 13.2.9.1 | I | Para alimentos quentes, o equipamento deve manter a temperatura superior à 65º C; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.9.2 | I | Para alimentos frios, o equipamento deve manter a temperatura inferior à 5º C; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.9.3 | I | Intervalo máximo de 2 (duas) horas entre o término do preparo e o consumo (exceto quando mantidas sob condições adequadas de conservação térmica). |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.10 | I | Lixeira lavável e provida de tampa de acionamento por pedal para o descarte de restos de alimentos. |  |  | ( ) | ( ) |  |

| 13 – NUTRIÇÃO / 13.2 – COZINHA (CONTINUAÇÃO) |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2.11 | N | Pia lavatória para higienização das mãos provida de sabão, papel-toalha e lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa para o descarte do papel-toalha. Obs.1: Caso utilize escovinhas para higiene das unhas, as mesmas devem ser de plástico, individualizadas, desinfetadas e mantidas secas. Obs.2: Recomenda-se manter rotina para higienização das mãos junto ao lavatório. |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.12 | I | Ambiente, mobiliário, estrutura física e equipamentos em bom estado de conservação e higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, infiltrações, perda de revestimento, processo de corrosão e sujidades. |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.13 | I | Funcionários dispõem de uniforme completo (jaleco e gorro). Obs.: Recomenda-se o uso de calçado fechado. |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.14 | I | Funcionário exclusivo para a manipulação dos alimentos (preparo). Obs.: Se este funcionário executar a limpeza geral e a higienização dos utensílios deverá fazê-los observando a rotina escrita com horários diferenciados. |  | ( ) | ( ) |  |
| 13.2.15 | N | Treinamento no mínimo anual para todos os funcionários. Obs.1: Verificar o plano de atividades e/ou registro destes treinamentos em livros, os quais devem conter a data, periodicidade e assinatura dos funcionários. Recomenda-se registrar o conteúdo programático e nome/função dos treinandos. Questionar funcionários. Obs.2: Em hospitais pequenos e médios que não possuem nutricionista, pode ser aceito que o treinamento seja realizado por nutricionista contratado como consultor (a) |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  | Obs.1: Caso seja usada serra fita para cortar carnes, esta deve ter proteção para evitar acidentes e há necessidade de se fazer uso de óculos de proteção. Obs.2: Recomenda-se o uso de luva de malha de aço para o corte de alimentos e luvas de borracha para higienização dos equipamentos de cozinha.. Obs.3: Recomenda-se uso de carrinho para transporte de peso, acima de 30 litros ou Kilos. Obs.4: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento.. |  |  |  |  |

| 4 - FARMÁCIA / 14.1 - DISPENSAÇÃO |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1.1 | I | Dispõe de tela nas janelas quando comunicam diretamente para a área externa da edificação ou sistema de ventilação artificial. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.1.2 | I | Conferência das prescrições médicas e dispensação efetuada pelo profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.1.3 | N | Rotinas escritas atualizadas periodicamente e disponíveis aos funcionários no serviço. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.1.4 | I | Padronização de medicamentos e germicidas. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.1.5 | I | Dispõe de um sistema para dispensação de medicamentos, germicidas e correlatos (artigos médicos hospitalares). Obs.: Aceita-se o sistema coletivo ou o individual ou o combinado ou o unitário. |  | ( ) | ( ) |  |

| 14 - FARMÁCIA / 14.2 – FRACIONAMENTO |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 14.2.1 | I | Executado por profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.2.2 | I | Dispõe de tela nas janelas quando comunicam diretamente para a área externa da edificação ou sistema de ventilação artificial. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.2.3 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |
| 14.2.3.1 | N | Limpeza de mobiliários e utensílios; |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.2.3.2 | N | Procedimentos para fracionamento; |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.2.3.3 | N | Paramentação. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.2.4 | I | Paramentação (avental e luvas). Obs.: Recomenda-se o uso de gorro e máscara. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.2.5 | I | Dispõe de local adequado para o fracionamento de comprimidos e de soluções orais quando expõe o medicamento ao meio ambiente e providos de: |  |  |  |  |
| 14.2.5.1 | I | Lavatório para higienização das mãos dos profissionais provido de sabão/antisséptico, papel- -toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa; |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.2.5.2 | I | Bancadas, paredes e pisos revestidos com material liso, lavável e impermeável. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.2.6 | I | Controle com a identificação, número de lote e prazo de validade dos medicamentos fracionados. |  | ( ) | ( ) |  |

| 4 - FARMÁCIA / 14.3 - ARMAZENAMENTO |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3.1 | I | Ventilação adequada. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.3.2 | N | Ausência de objetos alheio ao setor. |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.3.3 | I | Controle de estoque |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.3.4 | I | Armazenamento adequado, com disposição por categoria de produtos ou outra forma organizada obedecendo separação para medicamentos, germicidas e correlatos (artigos médico-hospitalares). |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  | Obs.1: Verificar se o piso e paredes são constituídos de material liso e de fácil limpeza; ambiente organizado e ausente de umidade e/ou infiltrações; uso de estrados e/ou paletes e/ou prateleiras; observa-se o empilhamento máximo recomendado; refrigerador para produtos termolábeis e janelas providas de tela quando comunicam diretamente para a área externa da edificação . Obs.2: Recomenda-se que efetue o controle de umidade e temperatura e que disponha de área exclusiva para o armazenamento dos germicidas. |  |  |  |  |

| 14.3 - FARMÁCIA / 6.3 – ARMAZENAMENTO (CONTINUAÇÃO) |  |  |  | SIM | NÃO | ND |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3.5 | I | Controle de prazo de validade. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.6 | N | Disposição por ordem alfabética ou outra forma organizada. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.7 | I | Medicamentos correlatos/germicidas apresentam registro no MS , especificação do número de lote e dentro do prazo de validade. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.8 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |
| 14.3.8.1 | N | Aquisição/ Recepção; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.8.2 | N | Conferência; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.8.3 | N | Armazenamento; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.8.4 | N | Distribuição; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.8.5 | N | Quarentena para produtos não liberados ao uso. Ex.: Produtos aguardando resultado do controle de qualidade ou sob interdição cautelar ou sob suspeita. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.9 |  | MEDICAMENTO CONTROLADO (PSICOTRÓPICOS) O Sistema de controle para psicotrópicos dispõe de: |  |  |  |  |  |
| 14.3.9.1 | I | Armário de acesso restrito; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.9.2 | I | Registro atualizado; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.3.9.3 | I | Entrega dos balancetes à Vigilância Sanitária dentro do prazo estabelecido. |  | ( ) | ( ) |  |  |
|  |  | Obs.: Recomenda-se o uso de carrinho para transporte de peso acima de 30 litros ou quilos. |  |  |  |  |  |

| 14 - FARMÁCIA / 14.4 - DILUIÇÃO DE GERMICIDAS OBS1: Para hospitais que compram germicidas já diluídos, marcar ND. OBS2 : No caso citado na OBS.1 o fracionamento deve ser feito em área limpa, com barreira técnica. |  |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.4.1 | I | Executada por profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão direta. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.2 | I | Diluição de germicidas centralizado. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.3 | I | Dispõe de área exclusiva adequada ou de Barreira Técnica em área limpa adequada para realizar a diluição. Obs.1: Verificar se o piso e paredes são constituídas de material liso, lavável e impermeável, ambiente organizado, com janela para a área externa do prédio ou ventilação através de exaustor com ductos encaminhando os gases para a área externa da edificação. Obs.2: Recomenda-se uma Central de Diluição em área exclusiva.. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.4 | N | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para diluição e fracionamento. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.5 |  | Os funcionários dispõem dos seguintes EPI´s: Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |  |
| 14.4.5.1 | N | Avental impermeável; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.5.2 | N | Gorro; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.5.3 | N | Luvas de borracha; |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.5.4 | N | Óculos e botas, se necessário. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.5.5 | N | Máscara com filtro para gases. Obs.: Em hospitais. de médio e grande porte considerar este item como I |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.6 | I | Identificação das soluções contendo o nome do produto, número de lote e prazo de validade |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.7 | N | Os mobiliários, equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades e infiltração. |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 14.4.8 | I | ##### Artigos médico-hospitalares, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  |  | ( ) | ( ) |  |

| 14 - FÁRMACIA / 14.5 - PRODUÇÃO Obs.: Considerar este Serviço como especializado. |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.5.1 | I | Executado por profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão direta. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.2 | I | Bancadas, paredes e pisos revestidos com material liso, lavável e impermeável. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.3 | I | Dispõe de tela nas janelas quando comunicam diretamente para a área externa da edificação. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.4 | I | Lavatório para higienização das mãos dos profissionais provido de sabão/antisséptico, papel- -toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.5 | I | Equipamentos, utensílios, mobiliário, estrutura física e ambiente em bom estado de conservação e limpeza. Obs.: Verificar se não apresentam perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades, trincas e infiltração. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.6. |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |
| 14.5.6.1 | I | Limpeza de mobiliários e utensílios; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.6.2 | I | Paramentação; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.6.3 | I | Manipulação de medicamentos; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.6.4 | I | Fluxo de horários (Barreira Técnica) para as diversas atividades quando o ambiente é único. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.7 | I | Paramentação (avental, luvas estéreis, gorro e máscara disponíveis). |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.8 | I | Controle apresentando o número de lote, prazo de validade, data do preparo e identificação dos produtos manipulados. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.9 | I | Registro das fórmulas magistrais. Obs.: Verificar os registros junto a Central de Processamento de Dados e/ou Livro de Receituário. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.10 | I | Dispõe de laudos fornecidos pelo fabricante e/ou fornecedor das matérias primas com Controle de Qualidade. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.11 | I | Ambiente claro e arejado. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 14.5.12 | I | Realiza controle de qualidade nos produtos acabados (oficinais) Obs.: Se não manipular produtos oficinais marcar ND. |  | ( ) | ( ) |  | ( ) |
| 14.5.13 | I | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. |  | ( ) | ( ) |  |  |
|  |  | Obs.: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas , dispondo de laudo com a data, nome e assinatura do técnico que a executou. Verificar registro de aferição e calibragem. |  |  |  |  |  |
| Obs. Os itens 14.4.7 e 14.4.8 devem ser observadas em todas as áreas do item 14 como N |  |  |  |  |  |  |  |

| 15 - PROCESSAMENTO DE ROUPA Obs: Em caso de processamento terceirizado marcar ND e verificar os itens citados a seguir: 15.1, 15.3.1, 15.3.2 e 15.3.5 . |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | I | Transporte adequado da roupa suja e da roupa limpa. Obs1.: Considerar o transporte adequado quando efetuado em carrinho fechado, identificado e de uso exclusivo. Obs2: Aceita-se o transporte através de hamper porém a roupa deve estar pré-acondicionada em sacos plásticos fechados. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.2 | N | Dispõe de Barreira Física entre Área Suja e Área Limpa. Obs.: Deve obrigatoriamente dispor de barreira técnica. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.3 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |
| 15.3.1 | N | Higienização das mãos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.3.2 | N | Coleta da roupa suja; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.3.3 | N | Processo e fluxo para lavagem da roupa; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.3.4 | I | Desinfecção da roupa; Obs.: Considera-se processo de desinfecção o processo térmico que atinge temperatura à 70 ºC (setenta graus Celsius) ou o processo que utiliza produtos químicos adequados. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.3.5 | N | Distribuição da roupa limpa. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4 |  | Os funcionários dispõem dos seguintes EPI’s para: |  |  |  |  |
|  |  | COLETA DA ROUPA SUJA |  |  |  |  |
| 15.4.1 | N | Uniforme composto de calça e camisa ou avental longo; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4.2 | I | Luvas 3/4 de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4.3 | N | Calçado fechado com solado antiderrapante; |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  | ÁREA SUJA DA LAVANDERIA |  |  |  |  |
| 15.4.4 | I | Uniforme composto de calça e camisa; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4.5 | I | Avental frontal impermeável; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4.6 | I | Gorro; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4.7 | I | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4.8 | I | Luvas 3/4 de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4.9 | I | Botas de borracha ou de PVC; |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  | ÁREA LIMPA DA LAVANDERIA |  |  |  |  |
| 15.4.10 | N | Uniforme composto de calça e camisa; |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.4.11 | N | Calçado fechado com solado antiderrapante; |  | ( ) | ( ) |  |
|  |  | Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e se são fornecidos, lavados e/ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 15.5 | I | Processo de secagem de roupas adequado. Obs.: Verificar se faz uso de secadora com exaustão ou se dispõe de área exclusiva com varais para a secagem das roupas e de acesso restrito. |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.6 | N | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas , dispondo de laudo com a data, nome e assinatura do técnico que a executou. . |  | ( ) | ( ) |  |
| 15.7 | N | Os mobiliários, equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades e infiltração. |  | ( ) | ( ) |  |

| 16 - LIMPEZA E ZELADORIA |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | I | Os funcionários de serviços gerais recebem treinamento. Obs.: Verificar se existe plano de atividades e/ou registros de treinamento com lista de presença e conteúdo programático.. Obs.:Questionar funcionários |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.2 | N | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários para o processo de higienização, limpeza e descontaminação de ambientes. Obs.:Questionar funcionários |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.3 |  | Os funcionários dispõem dos seguintes EPI´s: |  |  |  |  |
| 16.3.1 | I | Uniforme composto de calça e camisa ou avental longo; . |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.3.2 | I | Luvas de borracha ou de PVC; . |  | ( ) | ( ) |  |
| 16.3.3 | I | Calçados fechados com solado antiderrapante ou botas de borracha ou botas de PVC. Obs.1: Recomenda-se o uso de máscara facial. Obs.2:Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  | ( ) | ( ) |  |

IV - SERVIÇO  DE  APOIO  DE  DIAGNÓSTICO  E  TERAPÊUTICA

| 17 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | I | Bancadas, paredes, pisos e mobiliários constituídos de material liso, lavável e impermeável. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.2 | I | Dispõe de sala de uso exclusivo para o setor de microbiologia ou de Câmara de Fluxo Lâminar Vertical ou de Capela com sistema de exaustão forçada conduzindo os gases para a área externa da edificação. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 17.3 | I | Box privativo ou sala de coleta com lavatório completo para a lavagem das mãos e banheiro quando atender público externo. |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 17.4 | I | Local para lavagem, preparo e esterilização de material observando-se a Barreira Técnica. Obs.: Verificar a Rotina Escrita com horários diferenciados. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.5 |  | Funcionários dispõem dos seguintes EPI’s: Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 17.5.1 | I | Avental; |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.5.2 | I | Luvas; |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.5.3 | I | Pêra para pipetagem ou similar; |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.5.4 | I | Óculos protetor e máscara facial quando necessário. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.6 |  | Rotinas escritas disponíveis e treinamento para os funcionários nos seguintes serviços: |  |  |  |  |
| 17.6.1 | I | Coleta, transporte e conservação de material biológico; |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.6.2 | I | Execução de exames; |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.6.3 | I | Desinfecção de artigos e superfície; |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.6.4 | I | Procedimento em caso de acidente de trabalho. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.7 | I | Amostras identificadas no momento da coleta. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.8 | I | Identifica os recipientes estéreis para coleta com data de esterilização e prazo de validade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.9 | I | Reagentes e/ou Kits dentro do prazo de validade e com registro no MS. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.10 | I | Controle diário de positivo e negativo para reações sorológicas com registro. Obs.: Verificar registros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.11 | I | Controle de qualidade diário com soro padrão para dosagem bioquímica com registro. Obs.: Verificar registros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.12 | I | Controle biológico quinzenal ou com processo de validação, para o autoclave e estufa utilizada no processo de esterilização. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.13 | I | Controle de temperatura para o refrigerador, estufa e banho-maria com registro. Obs.: Verificar os registros e se dispõe de termômetro de máxima e mínima e de momento para o refrigerador. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.14 | I | Inativa os meios de cultura em autoclave antes de desprezá-lo. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.15 | I | Ambiente claro e arejado. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.16 | I | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas, dispondo de laudo com a data, nome e assinatura do funcionário que a executou. Verificar e incluir também os processos de aferição e calibração dos aparelhos |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.17 | I | Os mobiliários, equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas ou perda de revestimento e processo de corrosão e sujidades e trancas e infiltração. |  | ( ) | ( ) |  |
| 17.18 | I | Artigos médico-hospitalares, medicamento e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) | ( ) |  |

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

| 18 - CENTRO OBSTÉTRICO - CO Obs1.: Caso o hospital realize procedimentos cirúrgicos (cesariana) o mesmo também deverá ser avaliado pelo ítem CC. Obs2.: Caso disponha de sala de parto no CC, aplicar só os ítens do CC, mais os itens:18.3,18.6,, 18.7 , 18.8 , 18.9 , 18.10 ,18.11 , 18.12 , 18.13 do CO. |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | I | Vestiário exclusivo, reservado e contíguo ao CO provido de banheiro com vaso sanitário, lavatório e chuveiro. Obs.: Verificar se o acesso dos funcionários ao CO é através dos vestiários. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.2 | I | Lavatório dotado de torneiras e dispensador com degermante de acionamento sem o uso das mãos provido de escovinhas (secas, esterilizadas e individualizadas para higiene das unhas) para preparação cirúrgica das mãos. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.3 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |
| 18.3.1 | N | Lavagem e antissepsia das mãos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.3.2 | N | Limpeza/desinfecção de superfícies; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.3.3 | N | Limpeza/desinfecção do carrinho e/ou material de anestesia; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.3.4 | N | Limpeza periódica e desinfecção dos filtros do sistema de ventilação artificial (ar condicionado) com registro. Obs.: Verificar os registros de manutenção. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.4 | I | As soluções antissépticas são identificadas e trocadas periodicamente conforme padronização e dentro do prazo de validade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5 | I | Os funcionários dispõem da seguinte paramentação e EPI’s: Obs.1: Recomenda-se o uso de avental impermeável para cirurgias / procedimentos de grande perda sangüínea. Obs.2: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 18.5.1 | I | Calça e jaleco; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.2 | I | Luvas estéreis; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.3 | I | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.4 | I | Óculos; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.5 | I | Gorro; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.6 | I | Sapatilha ou similar(lavável) para uso só em área limpa de centro cirúrgico |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.5.7 | I | Aventais estéreis. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.6 | I | A área para a reanimação do RN é dentro do CO. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.7 |  | A área para a reanimação do RN dispõe de: |  |  |  |  |
| 18.7.1 | I | Berço aquecido; Obs.: Recomenda-se mesa de reanimação com calor radiante. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.7.2 | I | Sonda para aspiração; Obs.: Recomenda-se o uso de sondas descartáveis porém aceita-se sonda de Nelaton reesterilizada desde que validado o processo e que mantenha o controle de qualidade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.7.3 | I | Material para veno punção-scalp nº 23 ou nº 25 ou nº 27 e equipamentos de soro-microfix; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.7.4 | I | Pulseira para a identificação do RN; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.7.5 | I | Borracha ou clamp umbilical esterilizado; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.7.6 | I | Aspirador de secreção fixo ou portátil; |  | ( ) | ( ) |  |
| 18.7.7 | I | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. |  | ( ) | ( ) |  |

| 18. CENTRO OBSTÉTRICO – CO (CONTINUAÇÃO) |  |  |  | SIM | NÃO |  | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.8 | I | O material de emergência está em local adequado. Obs.: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 18.9 | I | Local adequado para a guarda do material esterilizado. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 18.10 | I | Material e artigos estéreis acondicionados em embalagem adequada e íntegra, identificado com data de esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  |  |  |  |  |
| 18.11 |  | O Kit para reanimação dispõe de: |  |  |  |  |  |
| 18.1 1.1 | I | Laringoscópio com lâminas nº 0 ou nº 1; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 18.11 .2 | I | Cânulas endotraqueal de nº 2 ou nº 2,5 ou nº 3 ou nº 3,5 ; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 18.11 .3 | I | Ambú; |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 18.11.4 | I | Máscara. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 18.12 | I | Dispõe dos seguintes medicamentos: |  |  |  |  |  |
| 18.12.1 | I | Adrenalina; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.12.2 | I | Atropina; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.12.3 | I | Bicarbonato de sódio; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.12.4 | I | Gluconato de cálcio; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.12.5 | I | Glicose à 10% ou 20% ou 50% ; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.12.6 | I | Ampola de água destilada; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.12.7 | I | Sulfato de magnésio; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.12.8 | I | Ocitocina; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.12.9 | I | Nalorfina; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.13 |  | Dispõe dos seguintes medicamentos para prevenção e tratamento de eclâmpsia: |  |  |  |  |  |
| 18.13.1 | I | Sulfato de Magnésio (ampolas) |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.13.2 | I | Levopromazina (gotas) |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.13.3 | I | Hidralazina |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.13.4 | I | Nifedipina |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.13.5 | I | Metildopa |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.13.6 | I | Gluconato de Cálcio |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.14 | I | Os mobiliários, equipamentos e estrutura física estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades e infiltrações. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.15 | I | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas, dispondo de laudo com a data, nome e assinatura do técnico que a executou, (mantidas disponível no setor de manutenção e/ou na unidade). Verificar registros. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.16 | I | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando as atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala dos funcionários por turno e categoria. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 18.17 | I | Artigos médico-hospitalares, medicamento e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) |  | ( ) |  |

| 19- BERÇÁRIO / 19.1- Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) |  |  |  |  |  | SIM ( ) |  |  | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1.1 | I |  | Posto de Enfermagem / Sala de Serviço exclusivo e de fácil acesso. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.2 | I |  | Lavatório para degermação das mãos dos profissionais provido de sabão/antisséptico, papel-toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.3 | I |  | Lixeira com tampa de acionamento por pedal onde houver descarte de resíduos infectante (com sangue e/ou secreções). Obs.: Não se permite o uso de lixeira de tampa manual. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.4 | I |  | Local separado para os pacientes infectados ou condições para isolamento conforme rotina escrita. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.5 | I |  | Local para higienização do RN. Obs.: Verificar se dispõe de sala exclusiva ou bancada com rotinas escritas disponíveis para o atendimento ao RN. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.6 |  |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.6.1 | N |  | Precauções Universais; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.6.2 | N |  | Lavagem e antissepsia das mãos; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.6.3 | N |  | Procedimentos invasivos; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.6.4 | N |  | Limpeza e desinfecção de superfícies. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.7 | I |  | As soluções antissépticas são identificadas e trocadas periodicamente conforme padronização e dentro do prazo de validade. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.8 | I |  | EPI’s para precauções universais como rotina (avental e luvas). Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.9 | I |  | Armário para guarda de material esterilizado e de medicamentos constituído de material liso, lavável e impermeável. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.10 | I |  | Colchões, travesseiros, sofás, cadeiras, macas e similares revestidos com material impermeável íntegro. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.11 | I |  | Acomodação e transporte individualizado para R. N. Obs.: Não se permite mais de um paciente por berço. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.12 | N |  | Expurgo em local adequado na unidade e de fácil acesso. Obs.: Deve possuir área exclusiva e não possuir comunicação direta com o Posto de Enfermagem/Sala de Serviço ou Enfermaria. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.13 | I |  | Transporte adequado de artigo contaminado que será encaminhado para a CME . Obs.: Verificar se o recipiente permite ser fechado. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.14 | I |  | Materiais e artigos estéreis em embalagem adequada e íntegra, identificado, com a data da esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.15 | I |  | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs1: Verificar programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas - laudo com data, nome e assinatura do funcionário que a executou. Obs2:Verificar e incluir também os processos de aferição e calibração dos aparelhos. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.16 | I |  | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala de funcionários por turno e categoria.. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.17 | I |  | Materiais e equipamentos de emergência de fácil acesso. Obs.: Considerar de fácil acesso quando disponível no local ou em unidade próxima. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| 19.1.18 | I |  | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
| ##### 19.1.19 | ##### I |  | Os mobiliários, equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, ou perda de revestimento e processo de corrosão, sujidades e infiltração. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.1.20 |  | I | Artigos médico-hospitalares, medicamento e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 19.2. Sala de Permanência - Para hospitais que possuem alojamento conjunto e dispõe apenas de local para observação/isolamento e ou fototerapia do R. N. |  |  |  |  |  |  | SIM |  | NÃO | ND |
| 19.2.1 |  | I | Posto de Enfermagem / Sala de Serviço de fácil acesso? |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.2 |  | I | Lavatório no local para degermação das mãos dos profissionais, provido de água corrente, sabão / antisséptico, papel – toalha, lixeira com tampa de acionamento por pedal ou lixeira sem tampa? |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.3 |  |  | Dispõe de: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.3.1 |  | I | Berço aquecido |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.3.2 |  | I | Material de emergência de fácil acesso |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.3.3 |  | I | Aparelho de fototerapia |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.4 |  |  | Possui Normas e Rotinas de: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.4.1 |  | I | Higienização do R. N. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.4.2 |  | I | Limpeza e desinfecção de superfície |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.4.3 |  | I | Curativo do coto umbilical |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.4.4 |  | I | Procedimento de fototerapia, isolamento e outros |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.5 |  | I | As soluções antissépticas são identificadas e trocadas periodicamente conforme padronização e estão dentro do prazo de validade? |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.6 |  |  | Funcionário dispõe de EPI’s: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.6.1 |  | I | Avental |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.6.2 |  | I | Luvas de procedimento |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.6.3 |  | I | Colchões, travesseiros, sofás, macas e similares revestidos de material liso, lavável e impermeável? |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.7 |  | I | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro? |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.8 |  |  | Local de higienização do R. N. provido de: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.8.1 |  | I | Cuba |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.8.2 |  | I | Chuveiro ou torneira com água quente |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.8.3 |  | I | Bancada para troca do R. N. |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 19.2.8.4 |  | I | Sabonete em barra individual ou sabonete líquido |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |

| 20 - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI |  |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 |  | I | Lavatório dotado de torneiras e dispensador com degermante de acionamento sem o uso das mãos provido de escovinhas (secas, esterilizadas e individualizadas para higiene das unhas) para preparação cirúrgica das mãos. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.2 |  | I | Lixeira com tampa de acionamento por pedal onde houver descarte de resíduo infectante (com sangue e/ou secreções). Obs.: Não se permite o uso de lixeira de tampa manual. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.3 |  |  | Rotina escrita disponível aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |
| 20.3.1 |  | N | Precauções Universais; |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.3.2 |  | N | Procedimentos invasivos (Ex.: Uso de catéter venoso central, sondagem vesical e intubação entre outros); |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.3.3 |  | N | Desinfecção dos equipamentos utilizados na assistência ventilatória (Ex.: traquéias, copo umidificador, cânulas traqueais, máscaras e extensores entre outros). Obs.: O processo deve ser validado pela CCIH e realizado na CME ou em local sob condições adequadas. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.4 |  | N | Procedimentos invasivos com controle de permanência e troca conforme rotinas escritas. (Ex.: cateteres vasculares periféricos, soluções infundidas, equipos, extensores, drenos, entre outros). |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.5 |  |  | Os funcionários dispõem dos seguintes EPI’s: Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 20.5.1 |  | I | Avental; |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.5.2 |  | I | Máscara; |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.5.3 |  | I | Luvas. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.5.4 |  | I | Óculos |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.6 |  | I | Refrigerador exclusivo para acondicionar medicamentos com controle e registro de temperatura máxima, mínima e de momento. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.7 |  | I | Armário para guarda de material esterilizado e de medicamentos constituído de material liso, lavável e impermeável e isento de umidade. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.8 |  | I | Materiais e artigos estéreis em embalagem adequada e íntegra e identificado, com a data da esterilização, prazo de validade e indicador químico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.9 |  | I | Artigos médico-hospitalares, medicamentos e soluções, com registro no MS e dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.10 |  | I | Sistema Fechado de Drenagem Urinária. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11 |  |  | Dispõe dos seguintes materiais e equipamentos obrigatórios: |  |  |  |  |
| 20.11.1 |  | I | Carro ressuscitador com monitor / desfibrilador sicronizado e material para entubação endotraqueal (carro de parada cardíaca). |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.2 |  | I | Aspirador para secreção móvel (1 para a UTI) ou fixo (1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.3 |  | I | Máscara de venturi de diversos tamanhos |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.4 |  | I | Eletrocardiógrafo portátil (1 para a UTI) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.5 |  | I | Ar comprimido (1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.6 |  | I | Aparelho de RX móvel (1 para o hospital) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.7 |  | I | Oftalmoscópio (1 para a UTI) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.8 |  | I | Suporte para frasco de drenagem (2 ou 3 conforme o n.º de leitos) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.9 |  | I | Ressuscitador manual (adulto e infantil, no mínimo 2 ou 3) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.10 |  | I | Bomba de infusão. (No mínimo,1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.11 |  | I | Termômetro (1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.12 |  | I | Estetoscópio (1 por leito) |  |  |  |  |
| 20.11.13 |  | I | Esfigmomanômetro (1 por leito) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.14 |  | I | Balança (1 para a UTI) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.15 |  | I | Respirador mecânico (mais ou menos 50% dos leitos devem ter) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.16 |  | I | Maca de transporte com grades laterais e suporte para soluções parenterais(1para a UTI) |  | ( ) | ( ) |  |
| 20 - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI (CONTINUAÇÃO) |  |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| 20.11.17 |  | I | Bandejas equipadas para: curativos, diálise peritonial, drenagem torácica, flebotomia, punção raquidiana e sondagem vesical. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.18 |  | I | Oxigênio e acessórios disponíveis, provido de válvulas de segurança e manômetro devidamente acondicionados, (1 por leito) e deve ter pelo menos 1 oxigênio móvel – cilindro pequeno para transporte. Obs.: Verificar se o fluxo do armazenamento até o paciente oferecer condições de transporte e de acesso com facilidade e rapidez. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.19 |  | I | Máscara de oxigênio, de diferentes tamanhos |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.11.20 |  | I | Estoque de material médico hospitalar. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.12 |  | I | Dispõe dos medicamentos essenciais para as necessidades de atendimento, constando no mínimo de: |  |  |  |  |
| 20.12.1 |  | I | Anticonvulsivantes |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.12.2 |  | I | Drogas inotrópicas positivas e vasoativas |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.12.3 |  | I | Analgésicos opióides e não opióides |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.12.4 |  | I | Sedativos |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.12.5 |  | I | Bloqueadores neuromusculares |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.12.6 |  | I | Para reanimação cardíaca e arritmias |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.12.7 |  | I | Para anafilaxia |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.12.8 |  | I | Para controle de vias aéreas |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.12.9 |  | I | Para controle de psicose aguda |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.13 |  | I | Laboratório de análises clínicas, serviço de hemoterapia e de radiologia, disponíveis às 24 horas ou com plantão à distância; Obs.: Questionar os funcionários inclusive o médico. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.14 |  | I | Colchões, travesseiros, sofás, cadeiras, macas e similares revestidos com material impermeável íntegro. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.15 |  | I | Expurgo em local adequado na unidade e de fácil acesso. Obs.: Deve possuir área exclusiva e não contígua ao Posto de Enfermagem / Sala de Serviço ou Enfermaria. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.16 |  | I | Transporte adequado de artigo contaminado que será encaminhado para a CME. Obs.: Verificar se o recipiente permite ser fechado. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.17 |  | I | Os mobiliários, equipamentos e estrutura física estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades, trincas e infiltrações. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.18 |  | I | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas, dispondo de laudo com a data , nome e assinatura do técnico que a executou, (mantidas disponível no setor de manutenção e/ou na unidade). Verificar registros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 20.19 |  | I | Enfermeiro e médico com horário exclusivo na UTI durante as 24 horas. |  | ( ) | ( ) |  |
| #### 20.20 | #### I |  | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando as atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala de funcionários por turno e categoria |  | ( ) | ( ) |  |
| #### 20.21 | #### I |  | Soluções anti-sépticas são identificadas e trocadas periodicamente conforme padronização e dentro do prazo de validade. |  | ( ) | ( ) |  |

| 21.1 - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Tipo 1 - Para hospitais que realizam os testes pré -transfusionais e transfundem sangue e hemocomponentes. |  |  |  | SIM ( ) | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1.1 | I | Responsável técnico médico pela agência transfusional e farmacêutico bioquimico pelas provas pré-transfusionais. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.2 |  | A agência transfusional dispõe de: |  |  |  |  |
| 21.1.2.1 | I | Livro para registro de entrada e liberação (receptores) dos hemocomponentes com abertura efetuada pela Vigilância Sanitária da SMS; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.2.2 | I | Arquivamento das requisições de transfusões (RT) na agência transfusional e nos prontuários dos pacientes. Obs.: Obrigatório o preenchimento adequado das RT para todas as transfusões. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.2.3 | I | Relatório sobre as investigações das reações transfusionais; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.2.4 | I | Preenchimento correto dos Boletins Mensais com assinatura do responsável técnico e envio dentro do prazo estabelecido e de acordo com a Resolução Estadual nº 77/96 ; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.2.5 | I | Registro dos resultados de todas as fases dos testes pré-transfusionais; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.2.6 | I | Registro do número da bolsa do SUS no prontuário do paciente; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.3 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |
| 21.1.3.1 | N | Recebimento, armazenamento e liberação dos hemocomponentes; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.3.2 | N | Testes pré-transfusionais; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1..3.3 | N | Transporte das bolsas; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.3.4 | N | Coleta e identificação das amostras do receptor |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.3.5 | N | Técnicas de transfusão; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.3.6 | N | Biossegurança; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.3.7 | N | Limpeza e desinfecção; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.3.8 | N | Esterilização de material; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.3.9 | N | Investigação das reações transfusionais. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4 |  | O laboratório dispõe de: |  |  |  |  |
| 21.1.4.1 | I | Responsável técnico farmacêutico bioquímico; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.2 | I | Refrigerador para o armazenamento de hemocomponentes , com controle de temperatura; Obs: Solicitar ao funcionário a leitura do termômetro no momento da inspeção e verificar os registros existentes. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.3 | I | Freezer para armazenar plasma fresco e crioprecipitado com controle de temperatura; Obs.;Quando não armazenar plasma fresco e crioprecipitado, marcar ND |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| 21.1.4.4 | I | Centrífuga sorológica; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.5 | N | Microscópio; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.6 | N | Visor aglutinoscópio; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.7 | I | 02 (dois) equipamentos banho-maria com controle de temperatura; Obs.: Verificar se utilizam 01 (um) para teste e 01 (um) para descongelamento de plasma. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.8 | I | Agitador para plaquetas em ambiente mantido sob temperatura de 24 ºC (vinte e quatro graus Celsius) ± 0,2 ; Obs.; Quando não armazenar plaquetas, marcar ND |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| .21.1.4.9 | I | Reativos para tipagem ABO/RH (direta e reversa) , prova de compatibilidade e pesquisa de anticorpos irregulares ; Obs.: Verificar se realizam os testes e se são guardadas as alíquotas do soro do receptor no mínimo por sete dias. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.10 | I | Pia com cuba constituída de material liso, impermeável e resistente e que permita fácil limpeza e desinfecção; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.11 | I | Material de vidraria íntegras (Ex.: tubos de ensaio, pipetas graduadas, pipetas de Pasteur, entre outras); |  | ( ) | ( ) |  |

| 21.1 – AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Tipo 1 (CONTINUAÇÃO) |  |  |  | SIM | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1.4.12 | I | Lixeira com tampa de acionamento por pedal onde houver descarte de resíduo infectante (com sangue e/ou secreções). Obs.: Não se permite o uso de lixeira de tampa manual. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.13 | I | Bancadas, paredes, pisos e mobiliários constituídos de material liso, lavável e impermeável e que permita fácil limpeza e desinfecção; Obs.: Verificar se dispõe de maca, mesa auxiliar e suporte para transfusão. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.14 | I | Material para transfusão de sangue e hemocomponentes, apirogênico e descartável |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.15 | I | Material para eventual retirada de amostra de sangue do receptor; |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.4.16 | I | Ventilação e iluminação adequada. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.5 | N | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.1: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas, dispondo de laudo com a data, nome e assinatura do técnico que a executou, (mantidas disponível no setor de manutenção e/ou na unidade). Obs.2: Verificar registros. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.6 | N | Treinamento no mínimo anual para todos os funcionários. Obs.: Verificar o plano de atividades e/ou registro destes treinamentos em livros, os quais devem conter a data, peridiocidade e assinatura dos funcionários. Recomenda-se registrar o conteúdo programático, e nome/função dos treinandos. Obs.:Questionar funcionários. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.7 | N | ##### Os mobiliários, equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades e infiltração. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.8 | I | Artigos médico-hospitalares, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.9 |  | Os funcionários dispõe dos seguintes EPI’s: Obs.: Verificar se todos os EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |
| 21.1.9.1 | I | Avental |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.9.2 | I | Luvas para procedimentos |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.9.3 | I | Pêra para pipetagem ou similar |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.9.3 | I | Óculos protetor e máscara facial |  | ( ) | ( ) |  |
| 21.1.10 | I | Possui convênio com Banco de sangue/Serviço de hemoterapia licenciado pela Secretaria de Saúde. Obs.: Verificar se atende a legislação vigente. |  | ( ) | ( ) |  |

| 21.2. Agência Transfusional Tipo 2 - Para hospitais que apenas solicitam e transfundem sangue e hemocomponentes são necessárias as condições que se seguem. |  |  |  | SIM ( ) |  | NÃO ( ) | ND ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2.1 | I | Responsável técnico médico. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.2 |  | O serviço dispõe de: |  |  |  |  |  |
| 21.2.2.1 | I | Livro para registro de entrada e liberação ( receptores ) dos hemocomponentes com abertura efetuada pela Vigilância Sanitária da SMS; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.2.2 | I | Arquivamento das requisições de transfusões (RT) na agência transfusional e nos prontuários dos pacientes. Obs.: Obrigatório o preenchimento adequado das RT para todas as transfusões |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.2.3 | I | Relatório sobre as investigações das reações transfusionais; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.2.4 | I | Preenchimento correto dos Boletins Mensais com assinatura do responsável técnico e envio dentro do prazo estabelecido e de acordo com a Resolução Estadual nº 77/96 ; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.2.5 | I | Registro do número da bolsa do SUS no prontuário do paciente. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.3 |  | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |
| 21.2.3.1 | N | Recebimento, armazenamento e transfusão dos hemocomponentes; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.3.2 | N | Transporte das bolsas; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.3.3 | N | Coleta e identificação das amostras do receptor; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.3.4 | N | Técnicas de transfusão; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.3.5 | N | Biossegurança; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.3.6 | N | Investigação das reações transfusionais. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.4 |  | Dispõe de: |  |  |  |  |  |
| 21.2.4.1 | I | Refrigerador de uso exclusivo para o armazenamento de sangue e hemocomponentes, com controle de temperatura; Obs1.:Para Agências que transfundem esporadicamente,o sangue poderá ser conservado na geladeira da farmácia, em prateleira separada, dentro de bandeja própria. Obs.: Solicitar ao funcionário a leitura do termômetro no momento da inspeção e verificar os registros existentes. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.4.2 | I | Material para transfusão de sangue e hemocomponentes, apirogênico e estéril |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.4.3 | I | Material para eventual retirada de amostra de sangue do receptor. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 21.2.5 | N | Possui convênio com Banco de Sangue / Serviço de Hemoterapia licenciado pela Secretaria de Saúde. Obs.: Verificar se atende a legislação vigente. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 21.2.6 | N | ##### Os mobiliários, equipamentos, estrutura física e ambiente estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam trincas, perda de revestimento, processo de corrosão, sujidades e infiltração. |  | ( ) | ( ) |  |  |
| 21.2.7 | I | Artigos médico-hospitalares, medicamentos e soluções, com registro no MS, dentro do prazo de validade, acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante. |  | ( ) | ( ) |  |  |

| 22 - HEMODINÂMICA |  |  |  | SIM |  | NÃO | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( ) |  | ( ) | ( ) |
| 22.1 | I | Lavatório dotado de torneiras e dispensador com antisséptico e/ou degermante provido de escovinhas (secas, esterilizadas e individualizadas para higiene das unhas) para a preparação cirúrgica das mãos. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.2 | I | Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: |  |  |  |  |  |
| 22.2.1 | N | Desinfecção dos equipamentos utilizados na assistência ventilatória (Ex.: Traquéias, copo umidificador, cânulas traqueais, máscaras e extensores entre outros); Obs.: O processo deve ser validado pela CCIH e realizado na CME ou em local sob condições adequadas. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.2.2 | N | Precauções Universais; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.2.3 | N | Procedimentos invasivos (Ex.: Catéter venoso central, sondagem vesical e intubação entre outros); |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.2.4 | N | Lavagem e anti-sepsia das mãos; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.2.5 | N | Limpeza/desinfecção de superfícies. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.3 |  | Os funcionários dispõem da seguinte paramentação e EPI´s no vestiário: Obs.: Verificar se todos EPI’s estão em boas condições e são fornecidos, lavados e ou descontaminados pelo próprio estabelecimento. |  |  |  |  |  |
| 22.3.1 | I | Aventais estéreis; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.3.2 | I | Luvas estéreis; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.3.3 | I | Máscara; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.3.4 | I | Óculos; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.3.5 | I | Gorro; |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.3.6 | I | Calça e jaleco. |  | ( ) |  | ( ) |  |
|  |  | Obs.: Recomenda-se para maior efetividade do EPI, que a calça e o jaleco sejam de tecido grosso e com ribana. |  |  |  |  |  |
| 22.4 | I | As soluções anti-sépticas são identificadas e trocadas periodicamente. conforme padronização e estão dentro do prazo de validade. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.5 | I | Dispõe de aparelhos para reanimação (laringoscópio, cânulas endotraqueais, medicação e desfribrilador). |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.6 | I | Artigos médico-hospitalares, medicamentos e soluções apresentam registro no MS e estão dentro do prazo de validade. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.7 | I | Luvas estéreis e de primeiro uso (descartáveis) para os procedimentos cirúrgicos. |  | ( ) |  | ( ) |  |
| 22.8 | I | Catéteres de hemodinâmica quando reprocessados estão embalados adequadamente. |  | ( ) |  | ( ) |  |
|  |  | Obs.: Considerar adequado somente os catéteres que forem reprocessados através do processo de Óxido de Etileno (Reunião de Peritos para Normalização do uso e reutilização de materiais médico-hospitalares no país. MS/1985) e acondicionados em embalagens conforme estabelece a Portaria nº 4/91 ou substitutiva. A embalagem deve conter identificação com a data da esterilização, prazo de validade, número do lote, endereço do local do processamento e nome do responsável técnico. O controle do número de reprocessamentos deve ser estabelecido pela CCIH, que deve considerar a integridade física do artigo. Não é recomendado o reprocessamento. |  |  |  |  |  |
| 22.9 | I | Dispõe dos seguintes materiais e/ou equipamentos: |  |  |  |  |  |
| 22.9.1 | I | Ambú com máscara para adulto e infantil (se for o caso); |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 22.9.2 | I | Aspirador para secreções; |  |  | ( ) | ( ) |  |

| V - HEMODINÂMICA (CONTINUAÇAO) |  |  |  |  | SIM |  |  | NÃO | ND |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.9.3 | I | Materiais para intubação oro-traqueal: laringoscópio com jogo de lâminas curvas e/ou retas adulto e infantil (se for o caso); cânulas oro-faríngea de Guedel (grande, média e pequena) e cânulas oro-traqueais; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22.9.4 | I | Sondas para aspiração oro-traqueal, estéreis e adequadamente embaladas; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22.9.5 | I | Esfigmomanômetro, estetoscópio adulto e/ou infantil (se for o caso) e desfibrilador; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22.9.6 | I | Material para aplicação de medicamentos: seringas; agulhas hipodérmicas; algodão hidrófilo; gaze; esparadrapo; dispositivos intravenosos ( Scalps e Abocath ) ; |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |
| 22.9.7 | I | Seguintes medicamentos básicos acondicionados adequadamente e dentro do prazo de validade: água destilada, analgésico, antiarrítmico, antihipertensivo, antihistamínico, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, corticoesteróide, digitálico, diurético, glicose hipertônica, soro fisiológico, soro glicosado, vaso dilatador coronariano, adrenalina, atropina e gluconato de cálcio; |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |
| 22.9.8 | I | Oxigênio e acessórios disponíveis. Obs.: Verificar se o fluxo do local do armazenamento até o paciente oferece condições de transporte e de acesso com facilidade. |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
| 22.10 | N | Expurgo. |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
| 22.11 | N | Os mobiliários, equipamentos e estrutura física estão em bom estado de conservação e boas condições de higiene. Obs.: Verificar se não apresentam perda de revestimento ou processo de corrosão ou sujidade ou trincas ou infiltrações. |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
| 22.12 | I | Ambiente limpo e claro. |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
| 22.13 | I | Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. Obs.: Verificar se dispõe de programação de manutenção preventiva, se foram realizadas e se constam registros das mesmas, dispondo de laudo com a data, nome e assinatura do técnico que a executou, (mantidas disponível no setor de manutenção e/ou na unidade). Verificar registros. |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
| 22.14 | I | Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem executando as atividades em todos os turnos operantes. Obs.: Verificar a escala dos funcionários por turno e categoria. |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |  |
|  |  | Nota: Avaliar também com os ítens contidos no roteiro de Radiodiagnóstico médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |